2018年江西省职业院校技能大赛

电气安装与维修赛项样题

(中职组)

工

作

任

务

书

工位号：________

2018年江西省职业院校技能大赛中职组电工电子类专家组

江西·南昌

2018·11

请按要求在4个小时内完成以下竞赛任务：

一、根据施工单安排的工作任务及给定的技术资料，完成配用电装置、照明装置的安装。

二、根据施工单提供的××设备电气控制原理图，完成控制电路的连接及相关元件的参数设置，并按××设备电气控制说明书调试该设备的电气控制系统使其达到控制要求。

三、按工作票给定的维修任务，排除T68镗床电气控制电路板上所设置的故障，使该电路恢复正常工作。

四、完成“维修工作票”和相关内容的填写。

请注意下列事项：

一、在完成竞赛任务的全过程中，严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。

二、电气安装中，线路安装参照《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）》验收，低压电器安装参照《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）》验收。

三、不得擅自更改施工图纸中的安装尺寸和技术要求，若出现现场设备无法满足安装尺寸者，须经设计人员（赛场评委）同意后方可修改，同时在施工单的“施工图更改记录”栏填写变更事项，评委签字后生效。

四、在“施工单”、“维修工作票”、“赛场记录表”等有关页面上填写你的工位号。

××工作间电气安装工程

施  工  单

施工单编号  N0：  DQAZYWX2018

发单日期：      年  月   日

| 工 程 名 称 |  | ××工作间电气安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工位号 |  |  | 施工日期 |  |
| 施 工 内 容 | 1．按《供配电系统图》和材料清单选择器材，完成电源配电箱和照明配电箱内部指定器件的安装和配电线路的安装； 2．按《电气设备和器件安装位置示意图》、《照明布线示意图》和《动力布线示意图》在墙面和顶棚安装电气设备与器件、线槽、线管、桥架和相关附件； 3．按《供配电系统图》、《照明平面图1、2》和《电气控制箱面板布局图》完成配用电线路、照明控制线路和灯具安装； 4．按《××设备电气控制原理图》和《电气控制箱面板布局图》选择所需的元器件并连接电路，电气控制箱与外部器件的连接线路按《动力布线示意图》布线； 5．检测安装线路，根据《××设备电气控制说明书》设置相关元器件的参数，并完成照明和电气控制部分的功能调试。 |  |  |  |
| 施 工 技术资料 | 图001：供配电系统图 图002：照明平面图1 图003：照明平面图2 图004：电气设备和器件安装位置示意图 图005：照明布线示意图 图006：动力布线示意图 图007：××设备电气控制原理图 图008：电气控制箱面板布局图 图009：T68镗床电气控制原理图 |  |  |  |
| 施 工 要求 | 1．按《电气安全工作规程》进行施工； 2．按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》要求安装电气元件和控制电路； 3．按《建筑电气工程施工质量验收规范》中的验收标准安装电气线路； 4．实现各项功能。 |  |  |  |
| 备注 | 施工图更改记录： |  |  |  |

注：选手在“工位号”栏填写工位号，在“施工日期”栏填写当天日期。

维修工作票

工作票编号 N0：201811DQWX

发单日期： 2018年11月  日

| 工 位 号 |  |  |  | 工作许可人签名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 |  | 根据图009所示的《T68镗床电气控制电路原理图》完成电气线路故障检测与排除 |  |  |  |  |
| 工作时间 |  | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 工作条件 |  | 检测及排故过程：停电、验电、接地与挂牌；观察故障现象和排除故障后试机：拆除接地、悬挂标志牌后通电。 |  |  |  |  |
| 维 修 要 求 | 1．在工作许可人签名后方可进行检修。 2．对电气线路进行检测，确定线路的故障点并排除。 3．严格遵守电工操作安全规程。 4．不得擅自改变原线路接线，不得更改电路和元件位置。 5．完成检修后能使该机床电路正常工作。 |  |  |  |  |  |
| 维修时的安全措施 |  |  |  |  |  |  |
| 故障现象描述 | 1、 |  | 2、 |  |  | 3、 |
| 故障检测和排除过程 |  |  |  |  |  |  |
| 故障点 描述 |  |  |  |  |  |  |

注：选手在“工位号”栏填写自己的工位号，裁判在“工作许可人签名”栏签名。

电气安装施工记录

施工人签名（工位号）

| 施工项目 | 施 工 记 录 |
| --- | --- |
| 供用电 与照明 | 1、安装接地线的顺序是，先接 。拆接地线的顺序 。 2、某照明线路线路中的有25盏双管日光灯（单管40W），额定电压220V，同时工作时，应该用 A保险丝。因为 。 3、开关、插座的绝缘电阻应不小于 MΩ。 4、相同型号并列安装在同一室内的开关安装 ，且 ，并列安装的拉线开关的相邻间距不小于 。 （每空0.25分，共2分） |
| 工艺 规范 | 5、线管入槽、盒、箱时，必须加接 。线管入盒时，必须对准 。 6、在机架上安装金属桥架时，应按图纸要求分布，不能出现 。安装尺寸误差不得大于 。 7、安装桥架时，槽口应该 。紧固连接件的螺丝也应该 。（每空0.5分，共3分） |
| 控制 电路 | 8、步进电机在细分为4时，每一个脉冲转动 度，当方向信号有效时，步进电机转向为 （面向输出轴方向看）。步进电动机选择一周需要 个脉冲。 9、本次竞赛用伺服电机所用的脉冲编码器输出脉冲有 相、 相和 相脉冲。当伺服电机转一圈时， 相脉冲分别输出 ppr； 相脉冲输出 ppr，用于原点定位。 （每空0.5分，共5分） |

××生产线电气控制说明书

××生产线的镀锡过程由一台型号为YS5024的三相异步电动机M1完成；对电镀产品的夹持和放松由一台型号为YS5021的三相异步电动机M2完成；产品的调动移动由一台型号为YS5024、带离心开关的三相异步电动机M3通过变频器拖动上升、下降运行；产品的纵向移动由伺服电动机M4拖动其往返运行。其电气控制原理图如图008所示，设备通过电气控制箱的按钮、指示灯及触摸屏对设备运行进行监视和控制。

所有电动机顺时针方向为正转。

设备的控制要求如下：

1.基本功能说明

设备的控制电路通过急停开关控制其通断，当按下急停开关SB11，PLC及控制电路断电、动力设备停止工作、指示灯HL1熄灭、HL3长亮；启动设备前先松开急停开关。另外，设备只有在夹持电机M2启动对产品进行夹紧后才能启动，SQ1模拟夹紧动作的开关，当没有夹紧或夹紧不足时，手动接通SQ1，则夹紧机M2启动并对产品进行夹紧；SQ1断开则表示压力达到要求。

2.正常运行

上电后，如果对产品夹持不足，先压住SQ1，夹持机M2启动，在对产品夹持完成后，按下启动按钮SB5或触摸屏“启动”按键，设备各个机械部分返回原位（此过程无需考虑），控制箱上的运行指示灯HL2及触摸屏上的“运行指示”灯长亮；当产品处于下限位置时（S1工作）M3以中速将产品提升到上限位置（S2工作），同时，伺服电动机M4正转拖动产品移动到SQ2处停止；到达SQ2位置后，M3以低速将产品下降放入加工池中，到达下限位置后，镀锡电动机M1正向Ｙ型起动，3s后切换成△型运行，这样加工15S后，镀锌电机停止，M3以中速将产品提升到上限位置，同时，伺服电动机M4正转拖动产品移动到SQ3处停止；到达SQ3位置后，M3以低速将产品放下，到达下限后，M2电机反转释放对产品的夹持，将产品放入成品区。5S后M3以高速提升到上限位置。设备停止，运行指示灯HL2熄灭。

3．停止和报警

在运行过程中，若按下控制箱上的停止按钮SB10或触摸屏上的“停止”，设备立刻停止当前加工过程，主轴电动机M1立即停止、设备各个机械部分返回原位（此过程无需考虑）、控制箱上的运行指示灯HL2及触摸屏上的“运行指示”灯熄灭，并提示“异常停止”。

当遇到紧急情况按下急停按钮SB11，PLC及控制电路立刻断电、指示灯HL1熄灭，设备停止运行，控制箱上的急停指示灯HL3长亮；当电动机过载热继电器FR动作，设备将立即停止工作，同时，控制箱上的报警指示灯HL4以1Hz的频率闪烁，触摸屏上相应的报警指示灯显示，直至排除故障，并重新启动。

4．触摸屏控制要求

触摸屏第一页上的“启动”和“停止”按钮控制设备的启、停，“运行指示”灯指示设备所处的运行或停止状态，“过载报警”指示过载情况发生的警示，当设备中断停止时，会显示“异常停止”；第二页上显示的是设备的运行状态；两个窗口可自由切换，同时，设备在启动加工过程后，窗口跳转到第二页，设备在有报警时跳转到第一页。

参数设置

变频器及伺服驱动器的参数请参考下表自行设置

台达变频器参数

| 参数号 | 参数含义 | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| 00.02 | 恢复出厂值 | 9 |
| 01.00 | 最高操作频率 | 100 |
| 01.07 | 输出上限频率 | 100 |
| 01.09 | 加速时间1 | 1 |
| 01.10 | 减速时间1 | 1 |
| 02.00 | 频率指令来源1 | 0 |
| 02.01 | 运转指令来源1 | 1 |
| 04.05 | 多功能输入MI3 | 1 |
| 04.06 | 多功能输入MI4 | 2 |
| 04.07 | 多功能输入MI5 | 3 |
| 05.00 | 多段速1 | 25 |
| 05.01 | 多段速2 | 35 |
| 05.03 | 多段速4 | 45 |

汇川变频器参数

| 参数号 | 参数含义 | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| FP-01 | 参数初始化 | 1 |
| F0-00 | 命令源选择 | 1 |
| F0-01 | 频率源选择 | 4 |
| F0-04 | 最大频率 | 100 |
| F0-06 | 上限频率 | 100 |
| F0-09 | 加速时间1 | 1 |
| F0-10 | 减速时间1 | 1 |
| F2-00 | DI1端子功能 | 1 |
| F2-01 | DI2端子功能 | 2 |
| F2-02 | DI3端子功能 | 13 |
| F2-03 | DI4端子功能 | 14 |
| F2-04 | DI5端子功能 | 15 |
| F8-02 | 多段速1 | 25 |
| F8-03 | 多段速2 | 35 |
| F8-05 | 多段速4 | 45 |

台达伺服驱动器参数

| 参数号 | 参数含义 | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| P2-08 | 恢复出厂值 | 10 |
| P1-00 | 脉冲输入形式 | 2 |
| P1-01 | 控制模式 | 0 |
| P1-44 | 齿轮比分子 | 10 |
| P1-45 | 齿轮比分母 | 1 |